## 資料２（太陽光）
資料２
年 月 日
原動機仕様（太陽光）
発電設備設置者名
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．モジュール
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 ジンコ・ソーラージャパン株式会社 【型式】JKM600N-78HL4-BDV
| （２）種別 |  |  | 単結晶 ・ 多結晶 ・ アモルファス ・ その他（ ）
| （３）寸法 |  |  | 2645× 1134 ［mm］
| （４）変換効率 |  |  | 21.46［%］
２．システム
| （１）構成 |  |  | （ 直列× 並列）× アレイ
| （２）最大出力 Pmax |  |  | 600*1280枚=768,000［W］
| （３）設置角度 |  |  | 20'［°］
| （４）設置方位※１ |  |  | 真南から東へ ［°］
| （５）設置面積 |  |  | 9063［m2］
※１：西向きは－として記入ください。
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様のシステムがある場合は、本資料を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 追尾式の場合はその制御に関する説明資料を添付ください。
| ○ | 出力予測の確認などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 資料３（保護ブロック）
資料３
年 月 日
発電設備設置者名
保 護 継 電 装 置 ブ ロ ッ ク 図
別紙詳細

## 資料４（制御電源）
資料４
年 月 日
発電設備設置者名
制 御 電 源 回 路 図

## 資料５（運転監視連絡体制）
資料５
能代106 能代市茨嶋山第3発電所
2023年7月21日
運転・監視・連絡体制
発電設備設置者名
1．運転・監視・連絡体制
| 項 目 |  |  | 説 明
| 運転（制御）方式 |  |  | 以下、現在未定の為、運転開始1か月前までに提出いたします。
| 監視方式 |  |  | 常時監視制御方式 ・ 遠隔常時監視制御方式 ・ 随時監視制御方式 ・ 随時巡回方式 断続監視制御方式 ・ 遠隔断続監視制御方式 ・ 簡易監視方式
連絡体制
●常時監視（遠隔含む）をしない場合は，夜間・休日の連絡体制を明記してください。
●事故時・下げ代不足時（当社からの指令により発電設備を解列させること）の対応について記載した
資料を添付してください。
・技術員駐在所接地場所
・技術員駐在所から発電所（およびアクセス配電線）までの移動時間（夏季・冬季）等

## 資料６（Zマップ）
資料６
年 月 日
インピーダンスマップ
[7 empty] | 発電設備設置者名 |  | 株式会社グッドエネジー
線路名：○○線○号
留意事項
◎線路②，③のように区間毎に区切って
|  |  | 財産分界 |  |  |  | 記載してください。
◎『線路データ①』で線種が異なる場合には
|  | (破線) ：当社設備 |  |  |  |  | 線種毎と合計値を記載してください。
(実線) ：発電事業者設備
◎一相あたりの定数を記載してください。
１．線路データ
| 区間 | 電線線種・サイズ |  |  | 距離 | インピーダンス
[5 empty] | （ｋｍ） | R（Ω） |  | X（Ω）
| ① | 6K CVT38 (JIS C3102） MOFから受変電まで |  |  | 0.015 | 0.491 |  | 0.32
合計
| ② | 6K ＫＩＰ 14 (JIS C3611） 受変電内 |  |  | 0.002 | 0.502 |  | 0.29
③
２．変圧器データ
| 個所 | 容量 | 電圧 | ％インピーダンス |  | インピーダンス
|  | （ｋVA) | （１次/２次） | （自己容量ベース） |  | X（Ω）
| A | 1000 | 6600/420 | 5.23
B
３．発電機データ
| 個所 | 容量 （ｋVA) | 同期発電機の場合 |  |  |  | 誘導発電機の場合
|  |  | ％初期過渡リアクタンス |  | 初期過渡リアクタンス |  | ％拘束リアクタンス |  | 拘束リアクタンス
|  |  | （自己容量ベース） |  | X（Ω） |  | （自己容量ベース） |  | X（Ω）
G1
G2
Ｇ1
Ｇ2
①
②
Ａ
Ｂ
③
VD=Ku*Ｉ*（√RcosΘ+XSinΘ）*L(Km）
Ｉ=763.5KW*1000÷（6600*√3*0.95）
≒70.3A
Ku=√3（定数）

## 資料７（アクセス配電線）
資料７
年 月 日
アクセス配電線
発電設備設置者名
１．全般
| （１）希望連系点 |  | 線 号
| （２）区間※１ |  | （自） ～ （至）
| （３）こう長※２ |  | ［km］
２．架空線区間の設計
| （１）区間 |  | （自） ～ （至）
| （２）こう長※２ |  | ［km］
（３）電線
（a）種類
|  | （b）サイズ※３ | mm × 条
（４）架空地線
|  | （a）架空地線の有無 | 有 ・ 無
|  | （b）サイズ※３ | mm × 条
※１： （至）は上記（1）に記載の当社電気工作物となります。
※２： こう長は小数点以下第1位まで記載してください。
※３： 条数は１相当たりの条数を記載してください。
【留意事項】
| ○ | アクセス配電線（発電設備側）の経過図（縮尺は任意）を添付してください。
| ○ | 確認のため，さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 資料8－１（遠隔制御（太陽光，新設））
資料８－１
2023年7月21日
遠隔出力制御（太陽光・新設用）
[10 empty] | 発電設備設置者名 | 株式会社グッドエネジー
◇新設 出力制御機能付ＰＣＳ仕様等
| １．出力制御スケジュール 運用方法※ |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境構築可能) |  |  |  | 固定スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境構築不可能)
| （どちらか選択してください） |  | ※原則として『更新スケジュール』を選択してください。 『固定スケジュール』は，山間部等でインターネット環境が構築できない場合に選択が可能です。 『固定スケジュール』を選択する場合は，以下記載のリスクを承諾したうえで選択ください。 【出力制御スケジュールについて】 〔更新スケジュール〕 ・弊社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境を経由して最新スケジュールを 自動で受信することで，可能な限り売電を行なえるようにする運用のことをいいます。 〔固定スケジュール〕 ・山間部等でインターネット環境の構築が現実的でない場合において，メーカーさま等による作業により，あらかじめ１年先まで出力制御スケ ジュール（固定スケジュール）を登録していただくこととなります。 ・最新の気象予報等を踏まえて制御内容を修正することができないため，インターネット環境を構築した場合と比べ，出力制御の頻度が多くな り※１，売電量が大幅に少なくなる可能性があります。また，年１回※２事業者さまの責任においてメーカーさま等による現場設定作業（有 料）が必要となります。 ※１ 固定スケジュールによる出力制御は，一般送配電事業者からの出力制御指示とは別に実施いただくものであり，出力制御の実施回数に はカウントされないため，更新スケジュールによる出力制御より頻度が多くなる可能性があります。 ※２ 初年度の固定スケジュールの登録が定例（３月）登録月とずれている場合は，初年度のみ２回の現地設定作業（メーカーさま等による 有料作業）が必要になることがあります。 ・定期的なスケジュール設定作業を怠ることにより発電が自動停止いたします。 ・東北電力では，お客さまが出力制御スケジュール登録作業の遅延等により発電設備が停止した場合の発電量の損失は補償できません。
| ２．発電所ＩＤ必要数 （出力制御ユニット設置数） |  |  | 1 |  |  | （個） | ※発電所ＩＤ必要数は下記の出力制御ユニット設置数の合計と同じ数 になることをご確認ください。
| ３．出力制御機能付ＰＣＳ メーカー名・型式 |  | （ＰＣＳ本体[狭義]および出力制御ユニット）
| 出力制御ユニット |  |  |  |  | ＰＣＳ | [6 empty] | 備考
| メーカー名 |  | 型式 |  | 設置数 | メーカー名 |  |  | 型式 |  |  | 設置数
| エナジー・ソリューションズ |  | 通信モジュール・出力制御ユニット NST-SP-R |  | 1 | SolarEdge |  |  | SE33.3K-JPI4 |  |  | 33
●上記ユニットで制御するＰＣＳを右欄にご記入ください。 ●１つのユニットで４種類以上のＰＣＳを制御する場合は，ＰＣＳ欄の下に 続けてご記入ください。 ●上記ユニットと異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。
●上記ユニットで制御するＰＣＳを右欄にご記入ください。 ●１つのユニットで４種類以上のＰＣＳを制御する場合は，ＰＣＳ欄の下に 続けてご記入ください。 ●上記ユニットと異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。
●上記ユニットで制御するＰＣＳを右欄にご記入ください。 ●１つのユニットで４種類以上のＰＣＳを制御する場合は，ＰＣＳ欄の下に 続けてご記入ください。 ●上記ユニットと異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。
| ● | 出力制御ユニットについては，メーカーによって「計測ユニット」「電力検出ユニット」「送信ユニット」「電力モニタ」等，製品名称が異なる
場合がございます。東北電力サーバーからの遠隔出力制御に対応可能なＰＣＳと出力制御ユニットの組合せを必ずＰＣＳメーカーへ確認したうえ
で，ご記入ください。
| ● | ＪＥＴ認証品の出力制御機能付ＰＣＳ（広義）については，ＪＥＴ認証登録上のＰＣＳ型名および出力制御装置型名をそれぞれＰＣＳ型式および
出力制御ユニット型式欄にご記入ください。
| ● | ＪＥＴ非認証品の出力制御機能付ＰＣＳ（広義）については，ＰＣＳメーカーへ確認した型式をご記入ください。
（ＰＣＳメーカーにて発行する遠隔出力制御機能に係る試験成績書等の提出が必要となる場合がございます。）
| ● | 更新スケジュールで出力制御に対応する場合は，インターネット環境の構築を発電開始日まで実施ください。

## 資料8－２（遠隔制御（太陽光，設変））
資料８－２
年 月 日
遠隔出力制御（太陽光・設備変更用）
発電設備設置者名
◇増設 出力制御機能付ＰＣＳ仕様等（増設となる新規設置分のPCS・出力制御ユニットに関する機器情報等を記載願います。）
| １．出力制御スケジュール 運用方法※ |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境構築可能) |  |  |  | 固定スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境構築不可能)
| （どちらか選択してください） |  | ※原則として『更新スケジュール』を選択してください。 『固定スケジュール』は，山間部等でインターネット環境が構築できない場合に選択が可能です。 『固定スケジュール』を選択する場合は，以下記載のリスクを承諾したうえで選択ください。 【出力制御スケジュールについて】 〔更新スケジュール〕 ・弊社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境を経由して最新スケジュールを 自動で受信することで，可能な限り売電を行なえるようにする運用のことをいいます。 〔固定スケジュール〕 ・山間部等でインターネット環境の構築が現実的でない場合において，メーカーさま等による作業により，あらかじめ１年先まで出力制御スケ ジュール（固定スケジュール）を登録していただくこととなります。 ・最新の気象予報等を踏まえて制御内容を修正することができないため，インターネット環境を構築した場合と比べ，出力制御の頻度が多くな り※１，売電量が大幅に少なくなる可能性があります。また，年１回※２事業者さまの責任においてメーカーさま等による現場設定作業（有 料）が必要となります。 ※１ 固定スケジュールによる出力制御は，一般送配電事業者からの出力制御指示とは別に実施いただくものであり，出力制御の実施回数に はカウントされないため，更新スケジュールによる出力制御より頻度が多くなる可能性があります。 ※２ 初年度の固定スケジュールの登録が定例（３月）登録月とずれている場合は，初年度のみ２回の現地設定作業（メーカーさま等による 有料作業）が必要になることがあります。 ・定期的なスケジュール設定作業を怠ることにより発電が自動停止いたします。 ・東北電力では，お客さまが出力制御スケジュール登録作業の遅延等により発電設備が停止した場合の発電量の損失は補償できません。
| ２．発電所ＩＤ必要数※３ |  |  | 変更前 | （個） | ⇒ | 変更後 | （個）
| ３．出力制御機能付ＰＣＳ メーカー名・型式 |  | （ＰＣＳ本体[狭義]および出力制御ユニット）
| 出力制御ユニット |  |  |  |  | ＰＣＳ |  |  |  |  | 備考 ※４
| メーカー名 |  | 型式 |  | 設置数 | メーカー名 |  | 型式 |  | 設置数
●上記ユニットで制御するＰＣＳを右欄にご記入ください。 ●１つのユニットで４種類以上のＰＣＳを制御する場合は，ＰＣＳ欄の下に 続けてご記入ください。 ●上記ユニットと異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。
●上記ユニットで制御するＰＣＳを右欄にご記入ください。 ●１つのユニットで４種類以上のＰＣＳを制御する場合は，ＰＣＳ欄の下に 続けてご記入ください。 ●上記ユニットと異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。
●上記ユニットで制御するＰＣＳを右欄にご記入ください。 ●１つのユニットで４種類以上のＰＣＳを制御する場合は，ＰＣＳ欄の下に 続けてご記入ください。 ●上記ユニットと異なる機種を使用する場合は下記にご記入ください。
| ※3 | 必要な発電所ID数が変わらない場合は，変更前と変更後で同じ数字を記載してください。
| ※4 | 既設設備が出力制御に対応しており，設置済みの出力制御ユニットを流用する場合は，「出力制御ユニット流用」と記載してください。
| ● | 出力制御ユニットについては，メーカーによって「計測ユニット」「電力検出ユニット」「送信ユニット」「電力モニタ」等，製品名称が異なる
場合がございます。東北電力サーバーからの遠隔出力制御に対応可能なＰＣＳと出力制御ユニットの組合せを必ずＰＣＳメーカーへ確認したうえ
で，ご記入ください。
| ● | ＪＥＴ認証品の出力制御機能付ＰＣＳ（広義）については，ＪＥＴ認証登録上のＰＣＳ型名および出力制御装置型名をそれぞれＰＣＳ型式および
出力制御ユニット型式欄にご記入ください。
| ● | ＪＥＴ非認証品の出力制御機能付ＰＣＳ（広義）については，ＰＣＳメーカーへ確認した型式をご記入ください。
（ＰＣＳメーカーにて発行する遠隔出力制御機能に係る試験成績書等の提出が必要となる場合がございます。）
| ● | 更新スケジュールで出力制御に対応する場合は，インターネット環境の構築を発電開始日まで実施ください。

## 資料8－３（遠隔制御（風力，新設））
資料８－３
年 月 日
遠隔出力制御（風力）
発電設備設置者名
１．遠隔出力制御機能に関する確認事項
|  | （１）出力制御スケジュール 運用方法※ |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境構築可能) |  | 固定スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境構築不可能)
|  | （どちらか選択してください） |  | ※原則として『更新スケジュール』を選択してください。 『固定スケジュール』は，山間部等でインターネット環境が構築できない場合に選択が可能です。 『固定スケジュール』を選択する場合は，以下記載のリスクを承諾したうえで選択ください。 【出力制御スケジュールについて】 〔更新スケジュール〕 ・弊社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境を経由して最新スケ ジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行なえるようにする運用のことをいいます。 〔固定スケジュール〕 ・山間部等でインターネット環境の構築が現実的でない場合において，メーカーさま等による作業により，あらかじめ１年先ま で出力制御スケジュール（固定スケジュール）を登録していただくこととなります。 ・最新の気象予報等を踏まえて制御内容を修正することができないため，インターネット環境を構築した場合と比べ，出力制御 の頻度が多くなり※１，売電量が大幅に少なくなる可能性があります。また，年１回※２事業者さまの責任においてメーカー さま等による現場設定作業（有料）が必要となります。 ※１ 固定スケジュールによる出力制御は，一般送配電事業者からの出力制御指示とは別に実施いただくものであり，出力制 御の実施回数にはカウントされないため，更新スケジュールによる出力制御より頻度が多くなる可能性があります。 ※２ 初年度の固定スケジュールの登録が定例（３月）登録月とずれている場合は，初年度のみ２回の現地設定作業（メー カーさま等による有料作業）が必要になることがあります。 ・定期的なスケジュール設定作業を怠ることにより発電が自動停止いたします。 ※東北電力では，お客さまが出力制御スケジュール登録作業の遅延等により発電設備が停止した場合の発電量の損失は補償 できません。
|  | （２）発電所ＩＤ必要数 （出力制御装置設置数） |  |  |  |  | （個）
|  | ● | 出力制御に関する試験成績書等の提出が必要となります。詳細については，風車メーカー等へご確認ください。
|  | ● | 更新スケジュールで出力制御に対応する場合は，インターネット環境の構築を発電開始日まで実施ください。

## 資料8－4（調査票(バイオ，新設)
資料８－４
年 月 日
火力・バイオマス発電設備の運用状況調査票
東北６県・新潟エリアにおける再生可能エネルギー発電設備の急速な導入に伴い，供給力が需要を上回る場合には，電力の安定供給を維持する観点から，「優先給電ルール」に基づき，各発電設備の出力抑制を行なう必要がございます。 つきましては，バイオマスの類型・出力抑制可否を判定するため貴社発電所の設備実態等に関して，以下のご質問にご回答くださいますようお願い申し上げます。
事業者名
設置場所住所
発電所名
受付番号
最大受電電力
No. | 質問事項 | ご回答
1 | 事業計画認定申請の予定がある場合，認定通知書に記載（記載予定）の「バイオマス燃料の種類」をご記入ください。申請予定がない場合は，「申請予定なし」とご記入ください。※１
2 | 次のうち，どの発電設備区分に該当するか①～⑥から選択ください。 ①火力発電設備 ②混焼バイオマス発電設備 （化石燃料とバイオマス燃料の混焼であるがバイオマス燃 料の比率が全体の９割に満たないもの） ③「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギ ー電気の発電の促進に関する法律」（以下，農山漁村再エ ネ法）に基づき市町村から設備整備計画の認定を受けたバ イオマス発電設備※２ ④主たる燃料が，メタン発酵ガス・一般廃棄物（家庭ゴミ 等）のバイオマス発電設備 ⑤地域に存するバイオマス発電設備※３（間伐材等の燃料で ８割以上が日本国内産のもの） ⑥その他のバイオマス発電設備
3 | すべての燃料の種類とその割合をご記入ください。
4 | 発電設備の起動・停止時に一時的に化石燃料を補助燃料として使用するか選択ください。
5 | 【質問No.2で⑤と回答された方のみ】 今後，農山漁村再エネ法に基づく，市町村から設備整備計画の認定を取得する予定の有無を選択ください。
6 | 今後，燃料種別の変更の予定の有無を選択ください。
※１燃料種別が分かる資料の提出が必要になります。（FITによる認定申請(申請予定)書類等） ※２設備整備計画の認定を受けたことを証明する資料の提出が必要となります。 ※３基本的に農山漁村再エネ法に基づく認定が必要となります。認定を取得する意思があるものの認定取得までに期間を要する場合等は， 以下ⅰ～ⅳの事項すべてを証明する書類の提出が必要となります。 ⅰ）地域に存するバイオマスを主に活用するもの（当該発電により得られる電気の量に占める地域に存するバイオマスを変換して得られ る電気の量の割合（「地域に存するバイオマス」のバイオマス比率）について年間を通じて原則8割以上確保するもの）であること ✳「地域に存するバイオマス」とは，家庭ごみ，下水汚泥，食品残さ，家畜排せつ物，未利用間伐材，地域の木材の加工時等に発生 する端材，おがくず，樹皮等の残材，稲わらやもみ殻等の地域に固有のバイオマスのことを指します。 ⅱ）地域の関係者の合意を得ていること ⅲ）発電に供する原料の安定供給体制を構築していること ⅳ）ⅰ）～ⅲ）の要件が満たされていることを事後に確認できる体制が確立されていること
7 | 出力抑制時の抑制方法を①～③から選択ください。 （※質問No.2で③～⑤を選択された方で出力抑制が困難な場合は，④を選択ください。） ①発電停止 ②発電所から電力系統への逆潮流を発生させないように，発 電所の所内負荷と発電設備の出力を調整 ③最低出力（定格出力の50%以下）まで抑制 ④出力抑制が困難
8 | 【質問No.7で③と回答された方のみ】 発電設備の最低出力は定格出力の何％かご記入ください。 （※定格出力の50％以下としていただきます）
9 | 【質問No.7で④と回答された方のみ】 出力抑制に応じることができない場合，その理由をご記入ください。 （回答例）農山漁村再エネ法に基づき，市町村から設備整備計画の認定を受けたバイオマス発電設備であり，出力抑制に応じることにより燃料貯蔵が困難となるとともに，燃料調達体制に支障をきたすため。
10 | 通常発電時の運転体制をご記入ください。 （回答例）現地24時間監視体制
11 | 定格出力から最低出力まで下げていただく場合，どの程度時間が必要かご記入ください（30分単位）。
12 | 最低出力から定格出力まで上げていただく場合，どの程度時間が必要かご記入ください（30分単位）。
13 | 本件に係るご担当者様のお名前，電話番号，電子メールアドレスをご記入ください。 | お名前： 電話番号： 電子メールアドレス：
14 | 出力抑制予告を行なう場合のご担当者様のお名前，電話番号，電子メールアドレスをご記入ください。 | お名前： 電話番号： 電子メールアドレス：
15 | 本調査票と併せて，以下の書類をご提出ください。
添付書類は，質問No.2，No.7の回答内容により異なりますので，下表を参考にしてください。
【注意事項】 ・本調査票および添付書類は，原則，系統連系申込みをいただく際にご提出をお願いいたします。 ・系統連系申込時に設備実態および使用燃料等が不確定の場合は，確定後速やかにご提出をお願いいたします。 ・ご提出いただいた調査票および添付書類をふまえ，出力抑制の対象となる場合には，出力抑制時の発電設備出力および連絡方法等の運用を書面にて取り交わしさせていただきます。 ・本調査票の審査には時間を要すことから，遅くとも事業計画認定申請時までにはご提出をお願いいたします。 ※本調査票の提出がない場合，系統連系開始できないこともありますのでご留意願います。

## 資料９（工事着工連絡兼発電所ＩＤ発行依頼）
資料９
[7 empty] | 年 月 日 | 年 月 日
発電所工事着工連絡票 兼 発電所ＩＤ発行依頼票
１．申込み内容および連絡先
（１）発電設備等設置者名（フリガナ）
（２）発電者の名称（フリガナ）
（３）受付番号
|  | （４）連絡先 |  | 【連絡先】
住所 〒
事業者名
所属
担当者名（フリガナ）
電話
FAX
e-mail
【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記載）】
住所 〒
事業者名
所属
担当者名（フリガナ）
電話
FAX
e-mail
２．発電所工事着工日 ※１
|  | （１）発電所工事着工日 |  | 年 月 日
|  | （２）発電所工事完了予定日 |  | 年 月 日
※１ 発電所工事遅れ等に伴い，連系開始希望日が変更となる際は「電力受給開始日等変更申込書」も合わせてご提出ください。
３．発電所ＩＤ発行情報 ※２
|  | （１）発電所ＩＤ必要数の変更の有無 ※３ |  | 変更あり |  | 変更なし
|  | （２）発電所ＩＤ必要数 |  | 現在 | （個） | 申込時 | （個）
※２ 申込時にお申出いただきました発電所ＩＤ必要数との変更有無についてご記入ください。
※３ 発電所ＩＤ必要数の変更ありの場合には，発電設備構成の変更有無について確認させていただきます。発電設備の変更ありの場合については，
「接続検討の要否確認」等の手続きが必要になる場合がございます。
|  | ● | 本申込書類は発電事業者による発電所工事着工後にご提出いただく書類となります。工事着工後速やかにご提出
ください。
|  | ● | 本申込書を適切な時期にご提出がされない場合は，系統連系開始できない場合がございますのでご留意ください。